Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Таштыпского района

Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2024 г.                               с. Таштып                                                           № 190

Об утверждении схемы теплоснабжения

на территории села Таштып

В целях приведения в соответствие действующим законодательством, в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от  06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления, с Федеральным законом от 17.08.1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» ст.4 п.1, ст.6, ст.8.1. Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, руководствуясь п.3 ч.1 ст.29 Устава, муниципального образования Таштыпский район от 24.06.2005 года, Администрация Таштыпского района постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения на территории села Таштып (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Таштыпского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Таштыпского района,                                                         Е.Г. Алексеенко

И.о. Первого заместителя главы

Таштыпского района

Приложение

к постановлению Администрации

Таштыпского района

от 19.04.2024 г. №  190

Схема

теплоснабжения на территории села Таштып таштыпского

сельсовета

Таштыпского района

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………3

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Таштыпского сельсовета, описательная часть………………………………………………………………………3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей……………………………..….48

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..50

Раздел 4.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии………………………………….….50

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей……...52

Раздел 6.Перспективные топливные балансы………………………………………..53

Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………………………………………...54

Раздел 8.Решение об определении единой теплоснабжающей организации………………………………………………………………………………..……...54

Раздел 9.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………………………………………………………………………….…..54

Раздел 10. Решение о бесхозяйных тепловых сетях…………………………………55

Схема теплоснабжения села Таштып Таштыпского сельсовета Таштыпского района

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Таштыпского сельсовета Таштыпского района до 2030 года.

1.1.Существующее состояние.

Таштыпский сельсовет образован 2006 году. Территория Таштыпского сельсовета расположена в северной части района.

С северной стороны граничит с территорией Имекского сельсовета, с восточной и южной стороны – с территорией Арбатского сельсовета, с юго-восточной стороны – с г. Абаза, с западной стороны – с территориями Большесейского и Нижнесирского сельсоветов. Южная граница проходит по руслу реки Абакан. По территории сельсовета протекает река Таштып, на которой расположено село Таштып.

Село Таштып – административный центр Таштыпского района, единственный населённый пункт в Таштыпском сельсовете.

Село Таштып расположено на пересечении важнейших транспортных магистралей.

По территории Таштыпского сельсовета проходит одна из важнейших осей Республики Хакасия автодорога регионального значения А161 «Абакан – Ак-Довурак», с. Таштып расположено в 156 км на юго-запад от г. Абакана. Автодорога Абакан – Ак-Довурак соединяет Абакан с западными районами Республики Тыва, трасса проходит с северо-востока на юго-запад в южной части республики, соединяя города Абакан, Абаза, а также Усть-Абаканский, Аскизский и Таштыпский районы Хакасии.  Из дорог межмуниципального значения следует выделить дорогу «Таштып - Верхняя Сея - Матур».

В 22 км на юго-восток от с.Таштып находится город Абаза. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Абаза 32 км.

Площадь, занимаемая сельсоветом, составляет 30,2 тыс. га, в т. ч. в границах с. Таштып 2,2 тыс. га.

Численность населения муниципального образования Таштыпский сельсовет на 01.01.2015 г. составила 6,6 тыс. человек (38 % от общей численности населения района). В Таштыпском сельсовете самая высокая плотность населения среди всех сельсоветов района – 21 человек на 1 км2 территории.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Таштыпского сельсовета осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твёрдом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. У нас нет как такового централизованного горячего водоснабжения, потому что у нас открытая система теплоснабжения, то есть отсутствует отдельный котёл в котельной и отдельный трубопровод на горячую воду.

Под открытой системой горячего водоснабжения (теплоснабжения) понимается технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора горячей воды из тепловой сети.

Поэтому котельные в с. Таштып работают только в отопительный сезон – в среднем 229-231 день в году. На этот же период рассчитывается расход топлива. Приказами Госкомитета по тарифам и энергетике РХ утверждается тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения. Поэтому потребителям предъявляется компонент на теплоноситель, то есть стоимость холодной воды, а стоимость горячей воды не предъявляется поскольку затраты на нагрев воды заложены в тарифе на теплоснабжение как компонент на тепловую энергию (одноставочный)

Согласно п. 35 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» пользоваться горячей водой из системы отопления категорически запрещено. Ресурсоснабжающие организации из-за несанкционированного разбора воды терпят убытки, т.к. требуется постоянная подпитка котлов холодной водой и дополнительный расход топлива на нагрев теплоносителя.

Согласно данному постановлению

Потребитель не вправе:

б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя;

Поэтому Государственная жилищная инспекция Республики Хакасия рекомендует собственникам помещений в многоквартирных домах, не оборудованных централизованным горячим водоснабжением, демонтировать водоразборные краны на приборах отопления и установить электрические водонагреватели. Если в ходе проверки жилищных инспекторов будет зафиксировано наличие дополнительного оборудования для слива воды из отопительной системы, потребителям грозит административная ответственность за незаконное переустройство жилого помещения по статье 7.21 КоАП РФ в виде штрафа до 1500 рублей.

И ещё один не маловажный момент, ГВС должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды. ГВС в открытой системе не может соответствовать указанным требованиям, поскольку теплоноситель в системе отопления является технической водой. Что и подтверждается результатами анализа воды из системы отопления, проведённого аккредитованным испытательным лабораторным центром 5 мая текущего года.

Вот некоторые характеристики воды из батарей:

| Параметры (характеристики) | Фактические показатели | Нормативные показатели |
| --- | --- | --- |
| Общие колиформные бактерии | 15 | Не допускается |
| Термотолерантныеколиформные бактерии | 15 | Не допускается |
| Железо | 0,95 | Не более 0,3 |
| Цветность | 75,2 | Не более 20 |
| Мутность | 19,26 | Не более 1,5 |

Чтобы избежать не санкционированного разбора воды из системы отопления, в систему отопления будет добавляться специальный краситель.

В связи с отсутствием горячего водоснабжения большинство жителей многоквартирных домов установили в своих квартирах водонагреватели. Также по желанию жители многоквартирных домов могут совместно с управляющей компанией установить коллективные водонагреватели.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Таштыпского сельсовета осуществляет МУП «Таштыпская автоколонна», расположенное по адресу: с. Таштып, ул. Виноградова, д.30.

Наименование

Схема теплоснабжения села Таштып Таштыпского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия на период до 2030 года.

Инициатор проекта

МУП «Таштыпская автоколонна».

Реквизиты организации

| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1121902001198 |
| --- | --- |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 1909001500 |
| Код ОКПО (Росстат) | 30369547 |
| Код ОКАТО | 95225840000 |
| Вид собственности | Муниципальная собственность |
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Унитарное предприятие |

Местонахождение проекта:

| Адрес | 655740, Республика Хакасия. Таштыпский район, |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования | с. Таштып, ул. Ленина 35. |
| Контактные телефоны | Чебодаев Николай Васильевич |

Сведения о теплоснабжающей организации:

| Полное наименование организации | МУП «Таштыпская автоколонна» |
| --- | --- |
| Регион | Республика Хакасия |
| Адрес | 655740, Республика Хакасия, с. Таштып, ул. Виноградова, 30. |
| Директор | Сипкин Алексей Петрович |
| Контактные телефоны | 8(39046) 21945 |

На обслуживании предприятия находится 4 котельных: котельная № 5, котельная ЦРБ, котельная школы № 2, котельная ТУСМ.

Теплоснабжение отдельных производственных объектов, предприятий осуществляется от собственных котельных, размещённых на территории предприятий.

| № п/п | Котельная |  | Отапливаемый объект |  | Протя-жён- ность сетей (м) |  | Тип прокладки |  |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Над-зем-ная (м) | Под-зем-ная (м) |  |  |
| Таштыпское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная ЦРБ |  | лечебный корпус ЦРБ, поликлиника, инфекционное отделение, пищеблок,прачечная,гаражи,морг, жилой фонд 84 чел. |  | 1080 |  |  | 1080 | МУП «Таштыпская автоколонна» |
| 2 |  | Котельная № 5 |  | Школа № 1, интернат, почта России, «Ростелеком», детсады «Рябинушка», «Солнышко», ЦДТ, здание Таштыпского сельсовета и Администрации Таштыпского района, РДК, музыкальная школа, музей, юрточно-гостиничный комплекс, спортивный комплекс стадион «Урожай», магазины «Ас-Тамах», «Купец», «Саяны», Районный суд, налоговая, служба судебных приставов, следственный комитет, отделение пенсионного фонда, МФЦ, полиция, Таштыпский филиал ГУП РХ УТИ, Сбербанк, Россельхозбанк, Росбанк, прокуратура, центр занятости населения, СМО «Энергосбыт», ФКУ УИИ УФСИН, Аптека № 1, ИП Саковой К. Н., жилой фонд 567 чел. |  | 6131 |  |  | 6131 | МУП «Таштыпская автоколонна» |
| 3 |  | Котельная школы № 2 |  | школа № 2, детский сад «Чылтызах» |  | 580 |  |  | 580 | МУП «Таштыпская автоколонна» |
| 4 |  | Котельная ТУСМ |  | жилой фонд 30 чел. |  | 98,3 |  |  | 98,3 | МУП «Таштыпская автоколонна» |
| 5 |  | ПУ-16 |  |  |  | 770,76 |  |  | 770,76 | МУП «Таштыпская автоколонна» |
| Всего в том числе: магистральные разводящие |  |  |  |  |  | 8660,1 2776,1 5884 |  |  | 8660,1 2776,1 5884 |  |

Износ сетей составляет 86%.

Технические паспорта по котельным:

Муниципальное унитарное предприятие

«Таштыпская автоколонна»

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

КОТЕЛЬНОЙ № 5

Населенный пункт                                      с. Таштып, ул. Кирова, 27Г.

Республика Хакасия                                               Таштыпский район

Наименование организации, адрес: Муниципальное унитарное предприятие

«Таштыпская автоколонна»

с. Таштып, ул. Виноградов

с. Таштып

Паспорт котельной

Принадлежность -----------------------------------------------------------------------------муниципальная

Установленная (проектная) мощность котельной ------------------------------------7,7 Гкал/час

Расчетный температурный график сетевой воды -------------------------------------95/70 оС/ оС

Дымовая труба: ----------------------------------------------материал- труба стальная ГОСТ 10704-76

высота ------------------------------------- 32,5 м

диаметр ---------------------------------1020 мм

высота__________________________33,0 м

диаметр________________________520 мм

топливо (осн) -------------------уголь каменный (ДСШ)

топливо (рез) -------------------уголь каменный (ДСШ)

Год ввода в эксплуатацию котельной --------------------------------------------------------------1986 г.

Персонал (всего) ---------------------------------------------------------------------------------------   12 чел.

Стоимость Гкал на последнюю дату утверждения  тарифа                                       3846,99   руб.

- Технические данные котельной

| Показатель | Номер котла |  |  |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Марка котлоагрегата | КВр-1,8ТТ | КВр-1,8 | КВр-1,8ТТ | КВр-1,74 | КВр-1,8 |  |
| Регистрационный номер котла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,5 | 1,55 | 7,7 |
| Располаг. мощность, Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,5 | 1,55 | 7,7 |
| Паспортный к.п.д. % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Год ввода в эксплуатацию, год. | 2016 | 2022 | 2016 | 2019 | 2020 |  |
| Срок службы лет. | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 |  |
| Проведение наладочных работ год. | 2016 | 2022 | 2016 | 2019 | 2020 |  |
| Вид проектного топлива | уг. камен. | уг. камен. | уг. камен. | уг. камен. | уг. камен. | уг. камен. |
| Низшая теплота сгорания проектного топлива, ккал/кг. | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | уг. камен. марки ДСШ | уг. камен. марки ДСШ | уг. камен. марки ДСШ | уг. камен. марки ДСШ | уг. камен. марки ДСШ | уг. камен. марки ДСШ |
| Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

2.   Характеристика  тепловых нагрузок котельной.

| №п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Расчетные показатели (СНИП) | Баз.период 2022 г | Откл% | План на рег. период 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчетная температура на- ружнего воздуха макси- мальн. зимнего режима | град С | -40 | -40 |  | -40 |
| 2 | Средняя температура наи- более холодного месяца. | град С | -25 | -25 |  | -25 |
| 3 | Средняя температура ото- пительного сезона | град С | -8,2 | -7,4 |  | -6,5 |
| 4 | Продолжительность ото- пительного сезона. | дн. | 225 | 233 |  | 233 |
| 5 | Продолжительность ото- пительного периода | час. | 5400 | 5592 |  | 5592 |

3.  Тепловой баланс котельной.

| №п/п | Наименование показателя. | Базовый (факт) 2023 г | На регулируем. период (план) 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал. | 7467,01 | 7546,98 |
| 2. | Собственные нужды котельной, Гкал. | - | - |
| 3. | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал | 7467,01 | 7546,98 |
| 4. | Покупка тепловой энергии, Гкал. | 0 | 0 |
| 5. | Отпуск в тепловую сеть, Гкал. | 7467,01 | 7546,98 |
| 6. | Потери в тепловых сетях, принадлежащие ЭСО (через теплоизоляцию + утечки), Гкал. | 1661,75 | 1488,45 |
| 7. | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал. В том числе: | 5805,26 | 6058,53 |
| 7.1 | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО) Гкал. В том числе: | 5805,26 | 6058,53 |
| 7.1.1. | Бюджетным потребителям, Гкал. | 3025,84 | 3368,78 |
| 7.1.2. | Прочим потребителям, Гкал. | 454,45 | 505,96 |
| 7.1.3. | Населению,(14211,41м2), Гкал. | 2324,97 | 2183,79 |
| 7.2. | Для собственного потребления, Гкал. | 0 | 0 |

4.   Котлы.

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизводительн. Гкал/ч | Давление воды Кгс/см.2 | Температура воды 0С |  | Поверхность нагрева м2 | Год последнего капремонта | Вес метал-личес- кой части котла, кг | Примечания (указывается техническое состояние котла: в резерве, в ремонте, на консерва- ции, списан с эксплуатации и т.д. и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |
| 1. | КВр–1,8ТТ | ООО ГК «Гарант» г. Барнаул № 3747 | 2016 | 1,55 | 6 | 70 | 95 |  |  |  |  |
| 2. | КВр – 1,8 | ООО «Теплокомплект» г. Ачинск № 11130422 | 2022 | 1,55 | 6 | 70 | 95 | 59,84 |  | 4000 |  |
| 3. | КВр–1,8ТТ | ООО ГК «Гарант» г. Барнаул № 3748 | 2016 | 1,5 | 6 | 70 | 95 |  |  |  |  |
| 4. | КВр – 1,74 | ООО «Ачинский котельный завод» г. Ачинск № 10110919 | 2019 | 1,5 | 6 | 70 | 95 | 58,8 |  |  |  |
| 5. | КВр – 1,8 | ООО «Ачинский котельный завод» г. Ачинск № 10290420 | 2020 | 1,55 | 6 | 70 | 95 | 59,84 |  | 4000 |  |

5.  Тягодутьевые механизмы

| Номер котла | Марка котла | Механизм | Кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производите- льность. тыс.м.3/час. | Полное давление Па | Потребл. мощность кВт | Кпд % | Ток А | Напр В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | КВр–1,8ТТ КВр-1,8 КВр-1,8ТТ КВр-1,74 КВр-1,8 | Дымосос ДН-8 Эл.двигатель Вентилятор | 5 5 5 | 1000 1000 1000 | 9,930 - 3,4 |  | 11 2,2 | 82 94 82 |  | 380 380 |  |

6.  Насосы.

| Наименование оборудования | Марка насоса (эл.двигателя) | кол-во шт | Частота вращения об/мин | Производи-тельность м.куб/час | Полное давление кгс/см.2 | Потребляемая мощность кВт | кпд % | Ток А | Напр. В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой | К-200-150-3150 Эл.дв.АИР | 3 3 | 3000 3000 | 315 | 5 | 35 | 92 |  | 380 |
| Насос сетевой | Д-200-36 ЦКА-3,1 Эл.дв.АИР | 2 2 | 3000 3000 | 200 200 | 5 | 30 | 92 |  | 380 |

7.  Основная арматура

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт | Давление (Ру)кг/см2 | Температ. 0С | Диаметр (Ду)мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | Задвижка чуг. | 2020 | 4 | 10 | 115 | 250 |  |
|  | Задвижка чуг. | 2022 | 6 | 10 | 115 | 150 |  |
|  | Задвижка чуг. | 2021 | 4 | 10 | 115 | 100 |  |

8.  Приборы учета и контроля.

| № п/п | Назначение прибора учета, контроля | Наименование прибора | Место установки | Вид учета | Дата посл. поверки | Дата след. поверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учет выработки тепловой энергии | Теплосчетчик | Тепловая сеть | Технический | 2009 | 2013 |  |
| 2. | Контроль давления | Манометр шт-5 | котлы | Технический | 2021 | 2024 |  |
| 3. | Контроль температуры | Термометр шт-5 | котлы | Технический | 2021 | 2023 |  |

Муниципальное унитарное предприятие

«Таштыпская автоколонна»

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

КОТЕЛЬНОЙ школы № 2

Населенный пункт                                      с. Таштып, ул. К. Маркса, 47Б.

Республика Хакасия                                               Таштыпский район

Наименование организации, адрес: Муниципальное унитарное предприятие

«Таштыпская автоколонна»

с. Таштып, ул. Виноградова, 30

с. Таштып  2024г.

Паспорт котельной

Принадлежность -----------------------------------------------------------------------------муниципальная

Установленная (проектная) мощность котельной ------------------------------------4,2 Гкал/час

Расчетный температурный график сетевой воды -------------------------------------95/70 оС/ оС

Дымовая труба: ----------------------------------------------материал- труба стальная ГОСТ10704-76

высота ------------------------------------- 21,4 м

диаметр ----------------------------------520  мм

топливо (осн) -----------уголь каменный (ДСШ)

топливо (рез) -----------уголь каменный (ДСШ)

Год ввода в эксплуатацию котельной --------------------------------------------------------------1986 г.

Персонал (всего) ---------------------------------------------------------------------------------------   4 чел.

Стоимость Гкал на последнюю дату утверждения  тарифа                                     3846,99   руб.

- Технические данные котельной

| Показатель | Номер котла |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| Марка котлоагрегата | КВр-1,25 | КВр-1,25 |  |
| Регистрационный номер котла | 1 | 2 |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 1,08 | 1,08 | 2,16 |
| Располаг. Мощность, Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 2,16 |
| Паспортный к.п.д. % | 82 | 82 | 82 |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 171 | 171 | 171 |
| Фактический к.п.д. % | 60 | 60 | 60 |
| Год ввода в эксплуатацию год. | 2014 | 2014 |  |
| Срок службы лет. | 10 | 10 |  |
| Проведение наладочных работ год. | 2014 | 2014 |  |
| Вид проектного топлива | уг. камен. | уг. камен. | уг. камен. |
| Низшая теплота сгорания проектного топлива ккал/кг. | 4300 | 4300 | 4300 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | уг. камен. марки ДСШ | уг. камен. марки ДСШ | уг. камен. марки ДСШ |
| Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг | 4300 | 4300 | 4300 |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | Нет | Нет | Нет |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | Нет | Нет | Нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | Нет | Нет | Нет |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | Нет | Нет | Нет |

- Характеристика  тепловых нагрузок котельной.

| №п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Расчетные показатели (СНИП) | Баз.период 2023 г | Откл% | План на рег. период 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчетная температура на ружнего воздуха макси- мальн. зимнего режима | град С | -40 | -40 |  | -40 |
| 2 | Средняя температура наи более холодного месяца. | град С | -25 | -25 |  | -25 |
| 3 | Средняя температура ото пительного сезона | град С | -8,2 | -7,4 |  | -6,5 |
| 4 | Продолжительность ото пительного сезона. | дн. | 225 | 233 |  | 233 |
| 5 | Продолжительность ото пительного периода (с учетом протапливания) | час. | 5400 | 5592 |  | 5592 |

3.  Тепловой баланс котельной.

| №п/п | Наименование показателя. | Базовый (факт) 2023 г | На регулируем. период (план) 2024 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал. | 813,22 | 657,11 |
| 2. | Собственные нужды котельной, Гкал. | 0 | 0 |
| 3. | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал | 813,22 | 657,11 |
| 4. | Покупка тепловой энергии, Гкал. | 0 | 0 |
| 5. | Отпуск в тепловую сеть, Гкал. | 813,22 | 657,11 |
| 6. | Потери в тепловых сетях, принадл.ЭСО (через теплоизоляцию+утечки), Гкал. | 144,69 | 129,60 |
| 7. | Полезный отпуск тепловой энергии всего,Гкал. В том числе: | 668,53 | 527,51 |
| 7.1 | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО) Гкал. В том числе: | 668,53 | 527,51 |
| 7.1.1. | Бюджетным потребителям, Гкал. | 668,53 | 527,51 |
| 7.1.2. | Прочим потребителям, Гкал | 0 | 0 |
| 7.1.3. | Населению, Гкал. | 0 | 0 |
| 7.2. | Для собственного потребления, Гкал. | 0 | 0 |

4.   Котлы.

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизво- дительн. Гкал/ч | Давление воды Кгс/см.2 | Температура воды 0С |  | Поверхность нагрева м2 | Год последнего капремонта | Вес металличес- кой части котла кг | Примечания (указывается техническое состояние котла: в резерве, в ремонте, на консерва- ции, списан с эксплуатации и т.д. и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |
| 1. | КВр-1,25 | ООО «Ачинский котельный завод» г. Ачинск № 6070214 | 2014 | 1,08 | 6 | 70 | 95 | 47,92 | 2019 |  |  |
| 2. | КВр-1,25 | ООО «Ачинский котельный завод» г. Ачинск № 6060214 | 2014 | 1,08 | 6 | 70 | 95 | 47,92 | 2019 |  |  |

5.  Тягодутьевые механизмы

| Номер котла | Марка котла | Механизм | Кол-во шт. | Частота Вращения об/мин | Производите- льность. тыс.м.3/час. | Полное давление Па | Потребл. мощность кВт | Кпд % | Ток А | Напр В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | КВр-1,25 КВр-1,25 | ДН-8 Вентилятор | 2 | 1500 | 9,930 3,4 |  | 15 2,2 | 82 82 | 30 15 | 380 380 |  |

6.  Насосы.

| Наименование оборудования | Марка насоса (эл.двигателя) | кол-во шт | Частота Вращения об/мин | Производи-тельность м.куб/час | Полное давление кгс/см.2 | Потребляемая мощность кВт | кпд % | Ток А | Напр. В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой | К-100-80-160 Эл.дв.АИР резерв. | 1,0 1,0 | 1500 1500 | 160 | 5 | 7,5 | 92 | 20 | 380 |
| Насос сетевой | К-100-80-160 Эл.дв.АИР | 1,0 1,0 | 1500 1500 | 160 | 5 | 7,5 | 92 | 20 | 380 |

7.  Основная арматура

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт | Давление (Ру)кг/см2 | Температ. 0С | Диаметр (Ду)мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | Задвижка чуг. | 2014 | 6 | 10 | 115 | 150 |  |
|  | Задвижка чуг. | 2014 | 6 | 10 | 115 | 100 |  |
|  | Задвижка чуг. | 2016 | 6 | 10 | 115 | 80 |  |

8.  Приборы учета и контроля.

| № п/п | Назначение прибора учета, контроля | Наименование прибора | Место установки | Вид учета | Дата посл. поверки | Дата след. поверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Контроль давления | Манометр шт-2 | котлы | Технический | 2023 | 2024 |  |
| 3. | Контроль температуры | Термометр шт-4 | котлы | Технический | 2023 | 2026 |  |

Муниципальное унитарное предприятие

«Таштыпская автоколонна»

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

КОТЕЛЬНОЙ ЦРБ

Населенный пункт                                      с. Таштып, ул. Мечникова 1М, пом. 2Н.

Республика Хакасия                                               Таштыпский район

Наименование организации, адрес: Муниципальное унитарное предприятие

«Таштыпская автоколонна»

с. Таштып, ул. Виноградова, 30

с. Таштып  2024 г.

Паспорт котельной

Принадлежность -----------------------------------------------------------------------------муниципальная

Установленная (проектная) мощность котельной ------------------------------------3,65 Гкал/час

Расчетный температурный график сетевой воды -------------------------------------95/70 оС/ оС

Дымовая труба: ----------------------------------------------материал- труба стальная ГОСТ10704-76

высота ------------------------------------- 40 м

диаметр -----------------------------------520 мм

топливо (осн) -----------уголь каменный (ДСШ)

топливо (рез) -----------уголь каменный (ДСШ)

Год ввода в эксплуатацию котельной --------------------------------------------------------------1978 г.

Персонал (всего) ---------------------------------------------------------------------------------------   4 чел.

Стоимость Гкал на последнюю дату утверждения  тарифа                                     3846,99   руб.

- Технические данные котельной

| Показатель | Номер котла |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Марка котлоагрегата | КВр-1,5 | КВр-1,25 | КВЦ-1,25 |  |
| Регистрационный номер котла | 1 | 2 | 3 |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 1,29 | 1,29 | 1,07 | 3,65 |
| Располаг. мощность Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,07 | 3,65 |
| Паспортный к.п.д. % | 84 | 82 | 82 |  |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 171 | 171 | 171 |  |
| Фактический к.п.д. % | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Год ввода в эксплуатацию год. | 2020 | 2022 | 2012 |  |
| Срок службы лет. | 10 | 10 | 10 |  |
| Проведение наладочных работ год. | 2020 | 2022 | 2012 |  |
| Вид проектного топлива | уг. камен. | уг. камен. | уг. камен. | уг. камен. |
| Низшая теплота сгорания проектного топлива ккал/кг. | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | уг. камен. марки ДСШ | уг. камен. марки ДСШ | уг. камен. марки ДСШ | уг. камен. марки ДСШ |
| Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | Нет | Нет | Нет | есть |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | Нет | Нет | Нет | нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | нет | Нет | Нет | нет |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | нет | Нет | Нет | нет |

2.   Характеристика  тепловых нагрузок котельной.

| №п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Расчетные показатели (СНИП) | Баз.период 2022 г | Откл% | План на рег. период 2023 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчетная температура на ружнего воздуха макси- мальн.зимнего режима | град С | -40 | -40 |  | -40 |
| 2 | Средняя температура наи более холодного месяца. | град С | -25 | -25 |  | -25 |
| 3 | Средняя температура ото пительного сезона | град С | -8,2 | -7,4 |  | -6,5 |
| 4 | Продолжительность ото пительного сезона. | дн. | 225 | 233 |  | 233 |
| 5 | Продолжительность ото пительного периода (с учетом протапливания) | час. | 5400 | 5592 |  | 5592 |

3.  Тепловой баланс котельной.

| № п/п | Наименование показателя. | Базовый (факт) 2023 г | На регулируемый период (план) 2024 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал. | 2090,59 | 2476,73 |
| 2. | Собственные нужды котельной, Гкал. | 0 | 0 |
| 3. | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал | 2090,59 | 2476,73 |
| 4. | Покупка тепловой энергии, Гкал. | 0 | 0 |
| 5. | Отпуск в тепловую сеть, Гкал. | 2090,59 | 2476,73 |
| 6. | Потери в тепловых сетях, принадл. ЭСО (через теплоизоляцию+утечки), Гкал. | 545,34 | 488,47 |
| 7. | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал. В том числе: | 1545,25 | 1988,26 |
| 7.1 | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО) Гкал. В том числе: | 1545,25 | 198,26 |
| 7.1.1. | Бюджетным потребителям, Гкал. | 1111,71 | 1271,60 |
| 7.1.2. | Прочим потребителям, Гкал | 0 | 0 |
| 7.1.3. | Населению, Гкал. | 433,54 | 716,66 |
| 7.2. | Для собственного потребления, Гкал. | 0 | 0 |

4.   Котлы.

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизво- дительн. Гкал/ч | Давление воды Кгс/см.2 | Температура воды 0С |  | Поверхность нагрева м2 | Год последнего капремонта | Вес металличес- кой части котла кг | Примечания (указывается техническое состояние котла: в резерве, в ремонте, на консерва- ции, списан с эксплуатации и т.д. и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |
| 1. | КВр-1,5 | ООО «Энергосервис» Красноярский край, Ачинский район, с. Большая Садырь № 0034 | 2020 | 1,29 | 6 | 70 | 95 |  |  |  |  |
| 2. | КВр-1,5 | ООО «Теплокомплект» г. Ачинск № 10560422 | 2022 | 1,29 | 6 | 70 | 95 | 49,95 |  | 3850 |  |
| 3. | КВЦ-1,25 | ООО «Ачинский котельный завод» г. Ачинск № 4330712 | 2012 | 1,07 | 6 | 70 | 95 | 47,92 | 2018 |  |  |

5.  Тягодутьевые механизмы

| Номер котла | Марка котла | Механизм | Кол-во шт. | Частота вращения об/мин | Производите- льность. тыс.м.3/час. | Полное давление Па | Потребл. мощность кВт | Кпд % | Ток А | Напр В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | КВр-1,5 КВр-1,5 КВЦ-1,25 | Дымосос ДН-8 Эл.двигатель Вентилятор | 1 1 3 | 1000 1000 1000 | 9,930 - 3,4 |  | 15 2,2 | 82 82 | 30 15 | 380 380 |  |

6.  Насосы.

| Наименование оборудования | Марка насоса (эл.двигателя) | кол-во шт | Частота вращения об/мин | Производи-тельность м.куб/час | Полное давление кгс/см.2 | Потребляемая мощность кВт | кпд % | Ток А | Напр. В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой | К-160/30 ЭЛ.дв.АИР | 2,0 2,0 | 3000 3000 | 300 | 5 | 18 | 92 | 35 | 380 |
| Насос сетевой | К-160/30 ЭЛ.дв.АИР | 1,0 1,0 | 3000 3000 | 160 | 5 | 15 | 92 | 30 | 380 |

7.  Основная арматура

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт | Давление (Ру)кг/см2 | Температ. 0С | Диаметр (Ду)мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | Задвижка мет. | 2020 | 6 | 10 | 115 | 150 |  |
|  | Задвижка мет. | 2021 | 6 | 10 | 115 | 100 |  |
|  | Задвижка мет. | 2020 | 4 | 10 | 115 | 80 |  |

8.  Приборы учета и контроля.

| № п/п | Назначение прибора учета, контроля | Наименование прибора | Место установки | Вид учета | Дата посл. поверки | Дата след. поверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Контроль давления | Манометр шт-6 | котлы | Технический | 2020 | 2021 |  |
| 3. | Контроль температуры | Термометр шт-6 | котлы | Технический | 2020 | 2021 |  |

Муниципальное унитарное предприятие

«Таштыпская автоколонна»

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ

КОТЕЛЬНОЙ ТУСМ

Населенный пункт                                      с. Таштып, ул. Октябрьская, 83Д, пом. 1Н.

Республика Хакасия                                               Таштыпский район

Наименование организации, адрес: Муниципальное унитарное предприятие

«Таштыпская автоколонна»

с. Таштып, ул. Виноградова, 30

с. Таштып  2024

Паспорт котельной

Принадлежность -----------------------------------------------------------------------------муниципальная

Установленная (проектная) мощность котельной ------------------------------------0,129 Гкал/час

Расчетный температурный график сетевой воды -------------------------------------95/70 оС/ оС

Дымовая труба: ----------------------------------------------материал- труба стальная ГОСТ10704-76

высота ------------------------------------- 10 м

диаметр ---------------------------------200 мм

топливо (осн) -----------уголь каменный (БПК)

топливо (рез) ------------уголь каменный (БПК)

Год ввода в эксплуатацию котельной --------------------------------------------------------------2023 г.

Персонал (всего) ---------------------------------------------------------------------------------------   1 чел.

Стоимость Гкал на последнюю дату утверждения  тарифа                                     3846,99 руб.

- Технические данные котельной

| Показатель | Номер котла | Всего по котельной |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |
| Марка котлоагрегата | NORMANN PROM |  |
| Регистрационный номер котла | 1 |  |
| Установленная мощность Гкал/ч (проектная) | 0,129 | 0,129 |
| Располаг. мощность Гкал/ч | 0,129 | 0,129 |
| Паспортный к.п.д. % | 75 | 75 |
| Паспортный удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал. | 171 | 171 |
| Фактический к.п.д. % | 80 | 80 |
| Год ввода в эксплуатацию год. | 2023 |  |
| Срок службы лет. | 8 |  |
| Проведение наладочных работ год. | 2023 |  |
| Вид проектного топлива | уг. камен. | уг. камен. |
| Низшая теплота сгорания проектного топлива ккал/кг. | 4300 | 4300 |
| Используемое топливо (указывается вид топлива) | уг. камен. марки БПК | уг. камен. марки БПК |
| Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг | 4300 | 4300 |
| Наличие экономайзеров (есть, нет) | Нет | Нет |
| Наличие воздухоподогревателей (есть, нет) | Нет | Нет |
| Наличие автоматики (есть, нет) | Есть | Есть |
| Наличие химводоподготовки (есть, нет) | Нет | Нет |

- Характеристика  тепловых нагрузок котельной.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетные показатели (СНИП) | Баз.период 2023 г | Откл% | План на рег. период 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расчетная температура на ружнего воздуха макси- мальн.зимнего режима | град С | -40 | -40 |  | -40 |
| 2 | Средняя температура наи более холодного месяца. | град С | -25 | -25 |  | -25 |
| 3 | Средняя температура ото пительного сезона | град С | -8,2 | -7,4 |  | -6,5 |
| 4 | Продолжительность ото пительного сезона. | дн. | 225 | 233 |  | 233 |
| 5 | Продолжительность ото пительного периода (с учетом протапливания) | час. | 5400 | 5592 |  | 5592 |

3.  Тепловой баланс котельной.

| №п/п | Наименование показателя. | Базовый (факт) 2023 г | На регулируем. период (план) 2024 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал. | 236,99 | 234,69 |
| 2. | Собственные нужды котельной, Гкал. | 0 | 0 |
| 3. | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал | 236,99 | 234,69 |
| 4. | Покупка тепловой энергии, Гкал. | 0 | 0 |
| 5. | Отпуск в тепловую сеть, Гкал. | 236,99 | 234,69 |
| 6. | Потери в тепловых сетях, принадл.ЭСО (через теплоизоляцию+утечки), Гкал. | 51,67 | 46,28 |
| 7. | Полезный отпуск тепловой энергии всего,Гкал. В том числе: | 185,32 | 188,41 |
| 7.1 | Для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО) Гкал. В том числе: | 0 | 0 |
| 7.1.1. | Бюджетным потребителям, Гкал. | 0 | 0 |
| 7.1.2. | Прочим потребителям, Гкал В том числе: | 0 | 0 |
| 7.1.3. | Населению, Гкал. | 185,32 | 188,41 |
| 7.2. | Для собственного потребления, Гкал. | 0 | 0 |

4.   Котлы.

| Номер котла | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизво- дительн. Гкал/ч | Давление воды Кгс/см.2 | Температура воды 0С |  | Поверхность нагрева м2 | Год последнего капремонта | Вес металличес- кой части котла кг | Примечания (указывается техническое состояние котла: в резерве, в ремонте, на консерва- ции, списан с эксплуатации и т.д. и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На входе | На выходе |  |  |  |  |
| 1. | NORMANN PROM | ООО «Сибсервисплюс», № R0150Р.0135.10.23 | 2023 | 0,129 | 2,5 | 70 | 95 | 14 | 2023 | 1200 |  |

5.  Тягодутьевые механизмы

| Номер котла | Марка котла | Механизм | Кол-во шт. | Частота вращения об/мин | Производите- льность. тыс.м.3/час. | Полное давление Па | Потребл. мощность кВт | Кпд % | Ток А | Напр В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тайра Д-2,7 | Вентилятор | 1 | 3000 | 2,7 |  | 2,2 | 78,5 | 15 | 380 |  |

6.  Насосы.

| Наименование оборудования | Марка насоса (эл.двигателя) | кол-во шт | Частота вращения об/мин | Производи-тельность м.куб/час | Полное давление кгс/см.2 | Потребляемая мощность кВт | кпд % | Ток А | Напр. В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой | TD50-18G/25WHCJ | 2,0 | 2900 | 25 | 18 | 2,2 | 92 | 17 | 380 |
| Насос сетевой | CMS(L) 32-12F1S | 2,0,0 | 2900 | 50 | 44 | 2,5 | 92 | 15 | 220 |

7.  Основная арматура

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт | Давление (Ру)кг/см2 | Температ. 0С | Диаметр (Ду)мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | Кран шаровой | 2023 | 12 | 10 | 115 | 50 |  |
|  | Кран шаровой | 2023 | 2 | 10 | 115 | 65 |  |
|  | Кран шаровой | 2023 | 4 | 10 | 115 | 32 |  |
|  | Кран шаровой | 2023 | 4 | 10 | 115 | 25 |  |

8.  Приборы учета и контроля.

| № п/п | Назначение прибора учета, контроля | Наименование прибора | Место установки | Вид учета | Дата посл. поверки | Дата след. поверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Контроль давления | Манометр МП-100 шт - 8 | котлы | Технический | 2023 | 2024 |  |
| 3. | Контроль температуры | Термометр ТБП-63 шт - 6 | котлы | Технический | 2023 | 2025 |  |

Всё оборудование работает в круглосуточном режиме 233 дня в году или 5592 часа.

Все котельные отпускают тепло без горячего водоснабжения.

В качестве топлива на котельных № 5, котельная ЦРБ и школы № 2 используется уголь марки ДСШ (отсев), на котельной ТУСМ используется уголь «орешек» - Уголь бурый марки (ГОСТ 32464-2-13), на которые приспособлены котлы. В нижней части котлов установлены съёмные охлаждаемые колосниково-уголковые решётки, выполняющие роль предварительного подогрева воздуха. К тому же цена на данный вид углей наиболее низкая. И этот вид углей не расхищается в виду того, что обычные печи не приспособлены для его сжигания.

Оборудование работает в зависимости от количества работающих котлов, которые в свою очередь работают в зависимости от температуры наружного воздуха и обеспечения необходимой температуры у потребителей. График растопки котлов составлен с учётом более рациональной нагрузки и максимального срока эксплуатации котлов.

Тепловые сети

Тепловые сети по котельной № 5, находящиеся в собственности муниципального образования Таштыпский сельсовет, переданные МУП «Таштыпская автоколонна» в хозяйственное ведение по постановлению № 323 от 28.07.2022 г. на начало планируемого периода – 01.01.2024г.

| № п/п | № участ-ка | Наименование, адрес участка | Диаметр (мм) |  | Год Прокладки сети |  | Протяжённость в 2-х трубном исчислении (м) |  | Тип прокладки |  | Способ и материал утепления |  | Глубина Заложения (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Услов- ный | Факти- ческий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 | 60 | От котельной № 5 до ТК-20 | 200 | 207 | 2011 |  | 5 |  | Подземная в не проходных каналах |  | Минерало-ватная с рубероидом |  | 1,7 |
| 2 | 128 | От ТК-20 до ул. Комсомольская 1А | 50 | 51 | 1986 |  | 45 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 3 | 61,62 | От ТК-20 до ТК-21 | 200 | 207 | 2011 |  | 260 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 4 | 121 | От ТК-20 до ТК-20А | 25 | 34 | 1986 |  | 25 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 5 | 122 | От ТК-20А до ТК-20Б | 25 | 28 | 1986 |  | 55 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 6 | 120 | От ТК-20 до ул. Кирова 29 | 50 | 51 | 2011 |  | 70 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 7 | 126 | От ТК-20Б до ул. Кирова 30 | 25 | 28 | 1986 |  | 15 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 8 | 123,125 | От ТК-20Б до ул. Кирова 28 | 25 | 34 | 1986 |  | 76 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 9 | 124 | От ул. Кирова 20В до ул. Кирова 21 | 25 | 34 | 1986 |  | 20 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 10 | 77 | От ТК-21 до ул. Луначарского 37 | 40 | 51 | 1986 |  | 25 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//- |  | 1,7 |
| 11 | 78 | От ТК-21 до ТК-27 | 150 | 150 | 1986 |  | 86 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 12 | 19 | От ТК-27 до ТК-28 | 150 | 150 | 1986 |  | 18 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 13 | 107 | От ТК-28 до ул. Сурикова 1 | 25 | 28 | 1986 |  | 35 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 14 | 102 | От ТК-28 до ТК-37 | 50 | 51 | 1986 |  | 70 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 15 | 109 | От ТК-37 до ТК-38 | 50 | 51 | 1986 |  | 70 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 16 | 110 | От ТК-38 до ТК39 | 32 | 40 | 1986 |  | 50 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 17 | 114 | От ТК-37 до ул. Сурикова 3 | 25 | 34 | 1986 |  | 30 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 18 | 113 | От ТК-38 до ул. Сурикова 5 | 25 | 28 | 1986 |  | 30 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 19 | 111 | От ТК-39 до ул. Сурикова 8 | 25 | 28 | 1986 |  | 35 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 20 | 112 | От ТК-39 до ул. М. Цукановой 36 | 25 | 28 | 1986 |  | 50 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 21 | 113 | От ТК-27 до ТК-40 | 100 | 101 | 2000 |  | 25 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 22 | 119 | От ТК-40 до школы № 1 | 100 | 101 | 1986 |  | 10 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 23 | 118 | От ТК-40 от интерната школы № 1 | 50 | 51 | 1986 |  | 15 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 24 | 116 | От ТК-40 до гаража школы | 100 | 101 | 1986 |  | 80 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 25 | 117 | От ТК-40 до гаража школы | 150 | 150 | 1986 |  | 6 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 26 | 80 | От ТК-28 до ТК-29 | 80 | 83 | 2012 |  | 15 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 27 | 106 | От ТК-29 до ул. Луначарского 41 | 25 | 28 | 1986 |  | 15 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 28 | 81 | От ТК-29 до ТК-30 | 80 | 83 | 2012 |  | 81 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 29 | 82 | От ТК-30 до ТК-31 | 32 | 40 | 2012 |  | 26 |  | -//-//-//-//-/// |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 30 | 83 | От ТК-31 до ТК-32 | 32 | 40 | 2012 |  | 42 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 31 | 84 | От ТК-32 до ТК-33 А | 32 | 40 | 1986 |  | 55 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 32 | 87 | От ТК-31 до ул. Луначарского 45 | 25 | 28 | 1986 |  | 8 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 33 | 86 | От ТК-32 до ул. Луначарского 47 | 25 | 28 | 1986 |  | 20 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 34 | 85 | От ТК-33А до ул. Луначарского 49 | 25 | 28 | 1986 |  | 10 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//- |  | 1,7 |
| 35 | 97 | От ТК-30 до ТК-35 | 80 | 83 | 2012 |  | 65 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 36 | 98 | От ТК-35 до ТК-36 | 80 | 83 | 2012 |  | 65 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 37 | 99 | От ТК-36 до ул. Луначарского 16 | 50 | 51 | 1986 |  | 97 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 38 | 100 | От ТК-36 до ул. Луначарского 18 | 25 | 28 | 1986 |  | 10 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 39 | 101 | От ТК-35 до ул. Луначарского 18А | 25 | 28 | 1986 |  | 33 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 40 | 102 | От ТК-35 до ул. Луначарского 20 | 50 | 51 | 1986 |  | 30 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 41 | 104 | От ул. Крылова до ТК-34А | 50 | 51 | 1986 |  | 80 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 42 | 107 | От ТК-28 до ул. Сурикова 2 | 25 | 28 | 1986 |  | 25 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 43 | 93 | От ТК-33 до ТК-35А | 25 | 34 | 1986 |  | 100 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 44 | 95 | От ТК-35А до ул. Сурикова 4 | 25 | 34 | 1986 |  | 35 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 45 | 94 | От ТК-35А до ул. Сурикова 6 | 25 | 28 | 1986 |  | 35 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 46 | 89 | От ТК-33 до ТК-34 | 50 | 51 | 1986 |  | 40 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 47 | 92 | От ТК-33 до ул. Крылова 11 | 25 | 28 | 1986 |  | 35 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 48 | 90 | От ТК-34 до ул. Крылова 10 | 25 | 28 | 1986 |  | 30 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 49 | 91 | От ТК-34 до ул. Крылова 9 | 25 | 28 | 1986 |  | 35 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 50 | 63 | От ТК-21 до ТК-22 | 200 | 207 | 1992 |  | 180 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 51 | 75 | От ТК-22 до ветлечебницы | 25 | 34 | 1986 |  | 30 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 52 | 76 | От тк-22 до ветлечебницы | 25 | 28 | 1986 |  | 20 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 53 | 64 | От ТК-22 до ТК-23 | 200 | 207 | 1992 |  | 56 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 54 | 73 | от ТК-23 до ул. Луначарского 12 | 80 | 83 | 2012 |  | 15 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 55 | 72 | От ТК-23 до детсада «Рябинушка» | 80 | 83 | 2013 |  | 50 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 56 | 65 | От ТК-23 до ТК-24 | 200 | 207 | 2012 |  | 50 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 57 | 71 | От ТК-24 до ул. Луначарского 10 | 80 | 83 | 1992 |  | 20 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 58 | 66 | От ТК-24 до ТК-25 | 200 | 207 | 2012 |  | 70 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 59 | 70 | От ТК-25 до типографии (музея) | 50 | 51 | 1986 |  | 40 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 60 | 69 | От ТК-25 до пристройки к зданию районной Администрации | 80 | 83 | 1986 |  | 70 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 61 | 67 | От ТК-25 до ТК-4 | 200 | 207 | 1992 |  | 92 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 62 | 8 | От ТК-4 до ТК-5 | 150 | 150 | 1986 |  | 30 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 63 | 9 | От ТК-4 до ТК-5 | 100 | 101 | 1986 |  | 55 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 64 | 10 | От ТК-5 до ТК-6 | 100 | 101 | 1986 |  | 102 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 65 | 15 | От ТК-6 до ТК-6А | 80 | 83 | 1986 |  | 20 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 66 | 16 | От ТК-6А до ТК-6Б | 50 | 51 | 1986 | 50 |  | -//-//-//-//-/// |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |  |
| 67 | 20 | От ТК-5 до ТК-5А | 100 | 101 | 1986 |  | 30 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 68 | 21 | От ТК-5А до старого здания районной Администрации | 80 | 83 | 1986 |  | 20 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 69 | 23 | От ТК-5А до ул. Ленина 31 | 50 | 51 | 1986 |  | 30 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 70 | 22 | От ТК-5А до гаражей районной Администрации | 32 | 40 | 1986 |  | 20 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 71 | 24 | От ТК-5А до ул. Луначарского 11 | 50 | 51 | 1986 |  | 100 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 72 | 16А | От ТК-6Б до ул. Луначарского11А | 50 | 51 | 1986 |  | 150 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 73 | 16Б | От ТК-6Б до ул. Луначарского13 | 25 | 34 | 1986 |  | 17 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 74 | 16В | От ТК-6Б до ул. М. Цукановой 10 | 32 | 40 | 1986 |  | 24 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 75 | 17 | От ТК-6А до ул. М. Цукановой 8 | 50 | 51 | 1986 |  | 60 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 76 | 18 | От ТК-6А до ул. Ленина 27 | 32 | 40 | 1986 |  | 30 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 77 | 19 | От ТК-6А до ул. Ленина 29 | 32 | 40 | 1986 |  | 20 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 78 | 7 | От ТК-4 до ТК-3 | 200 | 207 | 1986 |  | 50 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 79 | 6 | От ТК-3 до ТК-2В | 200 | 207 | 1986 |  | 50 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 80 | 5 | От ТК-2В до ТК-2Б | 200 | 207 | 1986 |  | 32 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 81 | 4 | От ТК-2Б до ТК-2А | 200 | 207 | 1986 |  | 30 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 82 |  | От ТК 22А до спорт. школы | 80 | 83 | 2016 |  | 84 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 83 | 29 | От ТК-2Б до Ленина 39 | 50 | 51 | 1986 |  | 6 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 84 | 30 | От ТК-2А до ул. Садовая 2 | 25 | 34 | 1986 |  | 100 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 85 | 31 | От ТК-2А до ул. Ленина 39А | 32 | 40 | 2012 |  | 12 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 86 | 3 | От ТК-2А до ТК-2 | 200 | 207 | 1986 |  | 15 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 87 | 33 | От ТК-2 до ул. Ленина 48 | 50 | 51 | 2012 |  | 110 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 88 | 32 | От ТК-2 до ул. Ленина 46 | 50 | 51 | 2012 |  | 25 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 89 | 28 | От ТК-2В до банка (казначейства) | 25 | 34 | 1986 |  | 60 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 90 | 2 | От ТК-2 до ТК-1 | 200 | 207 | 1986 |  | 80 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 91 | 35 | От ТК-1 до ул. Ленина 50 | 80 | 83 | 1986 |  | 50 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 92 | 34 | От ТК-1 до ул. Кирова 13 | 32 | 40 | 1986 |  | 100 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 93 | 45 | От ТК-1 до ТК-9 | 150 | 150 | 1986 |  | 50 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 94 | 44 | От ТК-9 до гаражей сельсовета | 32 | 40 | 1986 |  | 33 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 95 | 51 | От ТК-9 до ТК-9А | 65 | 70 | 1986 |  | 93 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 96 | 52 | От ТК-9А до Сбербанка | 65 | 70 | 1986 |  | 27 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 97 | 53 | От ТК-9А до гаражей Сбербанка | 25 | 34 | 1986 |  | 6 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 98 | 46 | От ТК-9 до ТК-10 | 100 | 101 | 1986 |  | 60 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 99 | 50 | От ТК-10 до детсада «Солнышко» | 80 | 83 | 2009 |  | 30 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 100 | 47 | От ТК-10 до ТК-11 | 100 | 101 | 1986 |  | 100 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 101 | 48 | От ТК-11 до ул. Луначарского 2 | 100 | 101 | 1986 |  | 30 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 102 | 49 | От ТК-11 до ул. Советская 133 | 50 | 51 | 1986 |  | 45 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 103 | 26 | от ТК-3 до ул. Луначарского 6 | 150 | 150 | 1986 |  | 30 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 104 | 36 | От ТК-4 до ТК-8 | 100 | 101 | 1986 |  | 90 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 105 | 40 | От ТК-8 до ТК-8Б | 100 | 101 | 1986 |  | 60 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 106 | 43 | От ТК-8Б до муз школы | 50 | 51 | 1986 |  | 15 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 107 | 42 | От ТК-8Б до гаражей почты | 80 | 83 | 1986 |  | 60 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 108 | 41 | От ТК-8Б до здания почты | 50 | 51 | 1986 |  | 20 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 109 | 37 | От ТК-8 ТК-8А | 100 | 101 | 2007 |  | 50 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 110 |  | ОТ тк-8 До ТК-8А | 50 | 51 | 2007 |  | 20 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 111 | 38 | От ТК-8А до ТК-7 | 100 | 101 | 2007 |  | 60 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 112 | 39 | От ТК-8А до ул. Ленина 34А | 50 | 51 | 1986 |  | 20 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 113 | 12 | От ТК-7 до ТК-7Б | 80 | 83 | 2007 |  | 90 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 114 | 14 | От ТК-7 до здания райсуда | 80 | 83 | 1986 |  | 40 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 115 | 13 | От ТК-7Б до гаражей райсуда | 50 | 51 | 1986 |  | 50 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 116 | 12А | От ТК-7Б до здания РОВД (полиции) | 80 | 83 | 1986 |  | 10 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 117 | 25 | От ТК-3 до РДК | 100 | 101 | 1986 |  | 60 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 118 | 68 | От ТК-4 до ТК-4А | 100 | 101 | 2012 |  | 130 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 119 | 62А | От ТК-4А до ул. Луначарского 1 | 100 | 101 | 1986 |  | 30 |  | -//-//-//-//-//-/ |  | -//-//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 120 | 69А | От ТК-25 до юрточно-гостиничного комплекса | 50 | 51 | 2014 |  | 24 |  | -//-//-//-//-// |  | -//-//-//-/ |  | 1,7 |
| 121 | 127 | От ТК-20А до ул. Кирова 27 | 25 | 34 | 1992 |  | 15 |  | -//-//-//-//-// |  | -//-//-//-// |  | 1,7 |
| 122 | 128 | От ул. Луначарского до дома 4 | 80 | 83 | 2013 |  | 30 |  | -//-//-//-//-// |  | -//-//-//-// |  | 1,7 |
| 123 | 129 | От ТК-30 до ТК-33 | 50 | 51 | 2012 |  | 80 |  | -//-//-//-//-// |  | -//-//-//-// |  | 1,7 |
| 124 | 130 | От ТК-4А до ул. Советская 119 | 100 | 101 | 2016 |  | 137,5 |  | -//-//-//-//-// |  | -//-//-//-// |  | 1,7 |
| 125 | 131 | От ТК-4А до ул. Советская 119/1 | 80 | 89 | 2019 |  | 4,5 |  | -//-//-//-//-// |  | -//-//-//-// |  | 1,7 |
| 126 | 132 | От ТК-7А до следственного. комитета | 50 | 57 | 2016 |  | 27 |  | -//-//-//-//-// |  | -//-//-//- |  | 1,7 |
| Итого протяжённость |  |  |  |  |  |  | 6075 |  |  |  |  |  |  |
| 127 ПУ-16 |  |  | 160 | 159 | 1980 |  | 134,5 |  | -//-//-//-//-// |  | -//-//-//- |  | 1,7 |
| 127 ПУ-16 |  |  | 80 | 89 | 1980 |  | 50 |  | -//-//-//-//-// |  | -//-//-//- |  | 1,7 |
| 127 ПУ-16 |  |  | 76 | 76 | 1980 |  | 62 |  | -//-//-//-//-// |  | -//-//-//- |  | 1,7 |

Тепловые сети по котельной ЦРБ, находящиеся в собственности муниципального образования Таштыпский сельсовет, переданные МУП «Таштыпская автоколонна» в хозяйственное ведение по постановлению № 323 от 28.07.2022 г. на начало планируемого периода – 01.01.2024г.

| № п/п | № Участ-ка | Наименование, адрес участка | Диаметр (мм) |  | Год Прокладки сети | Протяжённость в 2-х трубном исчислении (м) | Тип прокладки | Способ и материал утепления | Глубина Заложения (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Услов- ный | Факти- ческий |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1,2 | От котельной до ТК-1 | 100 | 101 | 2011 | 50 | Подземная в не проходных каналах | Минера- ловатная с рубероидом | 1,7 |
| 2 | 4 | От котельной до ТК-2 | 65 | 76 | 1978 | 5 | -//-//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 3 | 6 | От котельной до скорой помощи | 50 | 51 | 1978 | 20 | -//-//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 4 | 5 | От ТК-2 до поликлиники | 80 | 83 | 2009 | 100 | -//-//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 5 | 3 | От ТК-1 до главного корпуса | 100 | 100 | 2010 | 75 | -//-//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 6 | 7 | От ТК-1 до ТК-3 | 80 | 83 | 1978 | 50 | -//-//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 7 | 8 | От ТК-3 до инфекционного отделения | 80 | 83 | 1978 | 15 | -//-//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 8 | 9 | От ТК-3 до ТК-4 | 40 | 40 | 1978 | 40 | -//-//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 9 | 10 | От ТК-4 до дома ул. Юбилейная 36 | 25 | 25 | 1978 | 20 | -//-//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 10 | 12 | От ТК-4 до ТК-5 | 40 | 40 | 1978 | 47 | -//-//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 11 | 13 | От ТК-5 до дома по ул. Юбилейная 34 | 25 | 25 | 1978 | 20 | -//-//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 12 | 11 | От ТК-5 до ТК-6 | 40 | 51 | 1978 | 32 | -//-//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 13 | 14 | От ТК-6 до дома по ул. Юбилейная 39 | 25 | 25 | 1978 | 10 | -//-//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 14 | 23 | От ТК-6 до дома по ул. Юбилейная 41А | 25 | 32 | 1978 | 50 | -//-//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 15 | 15 | От ТК-1 до ТК-7 | 80 | 83 | 1978 | 38 | -//-//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 16 | 16 | От ТК-7 до ТК-8 | 80 | 83 | 1978 | 25 | -//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 17 | 18 | От ТК-8 до дома по ул. Юбилейная43 | 25 | 32 | 1978 | 25 | -//-//-//-//-/ | -//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 18 | 17 | От ТК-8 до дома по ул. Юбилейная41 | 25 | 32 | 1978 | 25 | -//-//-//-//-// | -//-//-//-//-/ | 1,7 |
| 19 | 19 | От ТК-8 до ТК-9 | 40 | 51 | 1978 | 55 | -//-//-//-//-// | -//-//-//-//-// | 1,7 |
| 20 | 21 | От ТК-9 до дома по ул. Юбилейная 45 | 25 | 32 | 1978 | 25 | -//-//-//-//-// | -//-//-//-//-// | 1,7 |
| 21 | 20 | От ТК-9 до дома по ул. Юбилейная 47 | 25 | 32 | 1978 | 25 | -//-//-//-//-// | -//-//-//-//-// | 1,7 |
| 22 | 22 | От ТК-9 до дома по ул. Юбилейная 47 | 40 | 51 | 1978 | 50 | -//-//-//-//-// | -//-//-//-//-// | 1,7 |
| 23 | 23 | От ТК-3 до дома по ул. Войкова 11А | 80 | 76 | 2016 | 278 | -//-//-//-//-// | -//-//-//-//-// | 1,7 |
| Итого протяжённость |  |  |  |  |  | 1080 |  |  |  |

Тепловые сети по котельной школа № 2, находящиеся в собственности муниципального образования Таштыпский сельсовет, переданные МУП «Таштыпская автоколонна» в хозяйственное ведение по постановлению № 323 от 28.07.2022 г. на начало планируемого периода – 01.01.2024г.

| № п/п | № участ-ка | Наименование, адрес участка | Диаметр (мм) |  | Год прокладки сети | Протяжённость в 2-х трубном исчислении (м) | Тип прокладки | Способ и материал утепления | Глубина заложения (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Услов- ный | Факти- ческий |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1,2 | От котельной до ТК-1 | 150 | 159 | 2013 | 15 | Подземная в не проходных каналах | Минераловатная с рубероидом | 1,5 |
| 2 | 3 | От ТК-1 до ТК-2 | 150 | 159 | 2013 | 20 | -//-//-//-//-//-//- | -//-//-//-//-//-/ | 1,5 |
| 3 | 4,5,6,7 | От ТК-2 до ТК-3 | 150 | 159 | 2013 | 125 | -//-//-//-//-//-//- | -//-//-//-//-//-/ | 1,5 |
| 4 | 8 | От ТК-3 до школы | 100 | 101 | 2013 | 10 | -//-//-//-//-//-//- | -//-//-//-//-//-/ | 1,5 |
| 5 | 9 | От ТК-2 до гаража | 50 | 51 | 2013 | 10 | -//-//-//-//-//-//- | -//-//-//-//-//-/ | 1,5 |
| 6 | 10 | От котельной до детсада | 80 | 89 | 2014 | 400 | -//-//-//-//-//-//- | -//-//-//-//-//-/ | 1,5 |
| Итого протяжённость |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  |

Тепловые сети по котельной ТУСМ, находящиеся в собственности муниципального образования Таштыпский сельсовет, переданные МУП «Таштыпская автоколонна» в хозяйственное ведение по постановлению № 323 от 28.07.2022 г. на начало планируемого периода – 01.01.2024г.

| № п/п | № участ-ка | Наименование, адрес участка | Диаметр (мм) |  | Год прокладки сети | Протяжённость (м) | Тип прокладки и утепление | Способ и материал утепления | Глубина Заложения (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Услов- ный | Факти-ческий |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | От котельной до дома по ул. Октябрьская 83 | 65 | 70 | 2013 | 98,3 | Подземная в не проходных каналах | Минераловатная с рубероидом | 1,7 |
| Итого протяжённость |  |  |  |  |  | 98,3 |  |  |  |

Общая протяжённость тепловых сетей 8604 метра, в том числе диаметром свыше 200 мм 769 метров и до 200 мм 7835 метра.

Графические схемы тепловых сетей: Котельная № 5

Котельная районной больницы

Котельная школы № 2

Котельная ТУСМ

Сети ПУ-16

Тарифы на тепловую энергию на 2022 год утверждены приказом Госкомитета энергетики и тарифного регулирования РХ от 30.11.2022 № 95-т

рублей)

| Виды тарифов | Период действия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.12.2022г. по 31.12.2023г. | С 01.01.2024 г. По 30.06.2024г. | С 01.07.2024г. По 31.12.2024г. | 2025 г. |
| Тариф для прочих потребителей | 3846,99 | 3846,99 | 4309,0 | 4135,05 |
| Тариф для населения | 3846,99 | 3846,99 | 4309,0 | 4135,05 |
| Тариф на теплоноситель | 52,53 | 52,53 | 58,88 | 56,57 |

1.2. Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Таштыпского сельсовета:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2016 г.) | Расчётный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них В том числе занято: Многоэтажными домами | Га Га | 1186 2,3 | 236,5 | 339,8 2,7 |
|  | Индивидуальным жилым сектором гаражами | Га Га | 548,6 7,35 |  | 600,4 |
| 1.1 | Территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | Га | 370,6 | 400,0 | 555,46 |
| 1.2 | Территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | Га | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 1.3 | Территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) |  | 2,13 | 2,13 | 2,16 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 109,2 | 112,6 | 155,7 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 3,4 | 46,5 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения, культуры. здравоохранения, административные и офисные здания | га | 20,7 |  |  |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 33,9 |  |  |
| 3.3 | Объекты торговли и общепита | га | 82,3 |  |  |
| 3.4 | Земли авто и ж.д. вокзалов, аэропортов | га | 28,2 |  |  |
| 4 | Прочие земли |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли рекреации | га | 9,06 |  |  |
| 4.2 | Дороги, карьеры и полезные ископаемые | га | 366,2 |  |  |
| 4.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1267,4 |  |  |
| 4.4 | Земли лесного фонда | га | 15438,2 |  |  |
| 4.5 | Земли водного фонда | га | 5,8 |  |  |
| 4.6 | Земли запаса | га | 1698,0 |  |  |

1.3. Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объёмы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной:

| Наименование котельной | Годовая выработка |  | Годовая выработка на 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия за 2021 г. (Гкал) | План на 2024 г. (Гкал) | Тепловая энергия (Гкал) |  |
| Котельная ЦРБ | 2944,5572 | 2476,73 | 2730,0 |  |
| Котельная № 5 | 7490,888 | 7546,98 | 8150 |  |
| Котельная школы № 2 | 776,7108 | 657,11 | 780 |  |
| Котельная ТУСМ | 294,8025 | 234,69 | 237 |  |
| Итого: | 11506,9585 | 10915,51 | 11897 |  |

Плановая выработка тепловой энергии на 2024г.

по котельным МУП «Таштыпская автоколонна»

(Гкал.)

| № п/п | наименование котельной | Полезный отпуск | Собственные нужды (хоз.-бытовые помещения) | Потери в сетях | Выработка | Уд. Вес выработки (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | котельная № 5 | 6058,53 |  | 1488,45 | 7546,98 | 69,14 |
| 2 | котельная ЦРБ | 1988,26 |  | 488,47 | 2476,73 | 22,69 |
| 3 | котельная школы № 2 | 527,51 |  | 129,6 | 657,11 | 6,02 |
| 4 | котельная ТУСМ | 188,41 |  | 46,28 | 234,69 | 2,15 |
|  | итого по котельным МУП «Таштыпская автоколонна» | 8762,71 |  | 2152,8 | 10915,51 | 100,0 |
| 5 | Очистные сооружения | 70,88 | 0,12 |  | 71,0 |  |
| 6 | База | 1112,88 | 0,12 |  | 1113 |  |
|  | всего по МУП «Таштыпская автоколонна» | 9946,47 | 0,24 | 2152,8 | 12099,51 |  |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами:

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объём отаплива-емых объектов (куб. м.) на 2024г. | Годовое плановое потребление тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. Тепловая энергия (Гкал) |  | До 2030г. Тепловая энергия (Гкал) |  |
|  |  |  |  | Отопление |  | Отопление |  |
| 1 | Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поликлиника | 8414 | 539,77 |  | 653,08 |  |
|  |  | Главный корпус ЦРБ | 13098 | 741,93 |  | 898,048 |  |
|  |  | Гараж ЦРБ | 1248 | 66,28 |  | 80,195 |  |
|  |  | Хозблок ЦРБ | 2245 | 108,13 |  | 130,831 |  |
|  |  | Инфекционное отделение | 6213 |  |  |  |  |
|  |  | Морг | 466 | 6,05 |  | 15,0 |  |
|  |  | 24 кв. дом | 6840 | 401,59 |  | 485,896 |  |
|  |  | Население частного сектора |  | 124,25 |  | 150,335 |  |
|  |  | итого по котельной | 38524 | 1988,26 |  | 2413,385 |  |
| 2 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Почта России | 833,9 | 228,65 |  | 317,569 |  |
|  |  | Гараж почтамта | 1040,3 | 46,33 |  | 64,348 |  |
|  |  | ИП Самсонкина Е.В. | 42,5 | 1,77 |  | 2,454 |  |
|  |  | Школа № 1 | 18990 | 1507,66 |  | 2093,97 |  |
|  |  | Гараж школы № 1 |  | 41,76 |  | 58 |  |
|  |  | Интернат | 3560 | 131,47 |  | 182,598 |  |
|  |  | Гараж управления образованием | 1675 | 74,6 |  | 103,607 |  |
|  |  | Детский сад "Рябинушка" | 4573 | 159,0 |  | 220,997 |  |
|  |  | Детский сад "Солнышко" | 3502 | 137,26 |  | 190,64 |  |
|  |  | ЦДТ | 2138,1 | 79,95 |  | 111,038 |  |
|  |  | Таштыпский сельсовет | 1788 | 24,25 |  | 33,679 |  |
|  |  | Гараж Таштыпского сельсовета | 225 | 10,02 |  | 13,917 |  |
|  |  | Музыкальная школа | 1060 | 24,42 |  | 33,91 |  |
|  |  | Пенсионный фонд | 1550 | 63,01 |  | 87,515 |  |
|  |  | Гараж пенсионного фонда | 109 | 4,85 |  | 6,742 |  |
|  |  | Предприниматель Москвина В.Н. | 41,25 | 1,29 |  | 1,792 |  |
|  |  | Предприниматель Самсонкина Е. В. | 41,25 | 1,29 |  | 1,792 |  |
|  |  | РДК | 17726 | 25,0 |  | 375,14 |  |
|  |  | Следственный комитет | 52,67 | 4,32 |  | 6,0 |  |
|  |  | Музей | 1493 | 8,3 |  | 11,53 |  |
|  |  | "Аптека" | 273,8 | 11,23 |  | 15,597 |  |
|  |  | МФЦ | 1217,6 | 43,53 |  | 60,456 |  |
|  |  | Служба судебных приставов | 403 | 16,75 |  | 23,268 |  |
|  |  | Магазин "Ас-Тамах" | 221,1 | 7,14 |  | 9,919 |  |
|  |  | Таштыпский РОВД | 5759 | 117,43 |  | 163,095 |  |
|  |  | Гараж РОВД | 2128 | 94,77 |  | 131,627 |  |
|  |  | Налоговая инспекция | 279,6 | 11,37 |  | 15,787 |  |
|  |  | Районный суд | 1936 | 38,89 |  | 54,02 |  |
|  |  | Таштыпский филиал ГУП РХ УТИ | 162,5 | 9,84 |  | 13,671 |  |
|  |  | АМО Таштыпский район 2х этаж. | 4286,9 | 95,38 |  | 132,47 |  |
|  |  | АМО Таштыпский район 4х этаж. | 4846 | 232,27 |  | 322,6 |  |
|  |  | Гараж АМО | 747,8 | 40,97 |  | 56,9 |  |
|  |  | Магазин "Саяны" | 331,5 | 10,48 |  | 14,551 |  |
|  |  | ОАО "Ростелеком" | 8303 | 72,09 |  | 100,129 |  |
|  |  | Сбербанк | 1829,5 | 67,17 |  | 93,296 |  |
|  |  | Гараж сбербанка | 109 | 4,85 |  | 6,742 |  |
|  |  | Гараж госстраха | 150,2 | 6,69 |  | 9,291 |  |
|  |  | Гараж управления соцподдержки | 44,6 | 1,99 |  | 2,759 |  |
|  |  | Прокуратура | 402,17 | 20,81 |  | 28,909 |  |
|  |  | Гараж прокуратуры | 127,5 | 5,63 |  | 7,822 |  |
|  |  | Центр занятости населения | 925,2 | 34,01 |  | 47,238 |  |
|  |  | Магазин "Купец" | 352 | 11,31 |  | 15,703 |  |
|  |  | СМО Энергосбыта | 161 | 6,6 |  | 9,171 |  |
|  |  | Предприниматель Сакова К.Н. | 115 | 4,78 |  | 6,64 |  |
|  |  | ООО "РОСБАНК" | 2376 | 54,0 |  | 75,0 |  |
|  |  | ФКУ УИИ УФСИН | 138,06 | 5,62 |  | 7,8 |  |
|  |  | Юрточно-гостиничный комплекс | 502 | 10,83 |  | 15,04 |  |
|  |  | Спортивная школа | 4183 | 150,51 |  | 209,04 |  |
|  |  | население |  | 2296,39 |  | 2317,853 |  |
|  |  | Новые объекты (МФЦ и др.) |  |  |  | 860 |  |
|  |  | итого по котельной | 101358,05 | 6058,53 |  | 92736,67 |  |
| 3 | Котельная школы № 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Школа № 2 | 13439 | 254,6 |  | 415,022 |  |
|  |  | Гараж школы № 2 | 616 | 23,38 |  | 38,103 |  |
|  |  | Детский сад «Чылтызах» | 11134,75 | 249,53 |  | 406,735 |  |
|  |  | итого по котельной | 14055 | 527,51 |  | 859,86 |  |
| 4. | Котельная ТУСМ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | население |  | 188,41 |  | 236,73 |  |
|  |  | итого по котельной |  | 188,41 |  | 236,73 |  |
|  |  | Всего | 154062,15 | 8762,71 |  | 12775,97 |  |

Генеральным планом до 2030 года предусмотрен ввод новых объектов: 36-ти квартирный дом, спецприёмник на 50 мест, МФЦ, вторая очередь спортивного комплекса. Соответственно произойдёт изменение схемы теплоснабжения. теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учётом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии:

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |
|  | Здание поликлиники 90 м. | Жилой дом, ул. Юбилейная 36 140 м. | Жилой дом, ул. Юбилейная 36 180 м. |
| Котельная № 5 |  |  |  |
| Жилой дом ул. Луначарского 47 250 м. | Жилой дом ул. Комсомольская 1А 50 м. | РОСБАНК 580 м. | Жилой дом ул. М. Цукановой 36 468 м. |
| Котельная школы № 2 |  |  |  |
| Здание детсада «Чылтызах» 429 м. | Здание школы 100 м. |  |  |
| Котельная ТУСМ |  |  |  |
| Жилой дом ул. Октябрьская, д.83 80 м. |  |  |  |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных):

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Администрация Таштыпского района |  |  |
| Котельная ЦРБ, ул. Мечникова, 1А | 3,65 | В работе |
| Котельная № 5, ул. Кирова , 27Г, лит. В | 7,7 | В работе |
| Котельная школы № 2, ул. К. Маркса, 47Б, лит. В | 2,16 | В работе |
| Котельная ТУСМ, ул. Октябрьская, 83Д, пом. 1н | 0,129 | В работе |
| Итого: | 13,639 |  |

Увеличение установленной мощности не планируется в виду достаточности существующих мощностей на котельных.

Модернизация системы теплоснабжения села Таштып не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществлять от автономных источников.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предполагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твёрдом топливе (уголь, дрова, отходы лесопиления).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения составляет приблизительно 12062,8 Гкал/год.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности останутся существующие, а тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии увеличатся, так как в Генеральном плане   села Таштып до 2030 года предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения за счёт ввода новых объектов: 36-ти квартирный дом, спецприёмник на 50 мест. После 2030 года схема теплоснабжения будет дополнительно корректироваться с учётом предполагаемой застройки. Также ежегодно схема будет обновляться с учётом текущих изменений.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных):

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Администрация Таштыпского района |  |  |
| Котельная ЦРБ | 15,23 | 15,23 |
| Котельная № 5 | 48,48 | 48,48 |
| Котельная школы № 2 | 48,26 | 48,26 |
| Котельная ТУСМ | 14,47 | 14,47 |
| Очистные сооружения | 0,12 | 0,12 |
| Производственная база | 0,12 | 0,12 |
| Итого: | 126,68 | 126,68 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто:

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Администрация Таштыпского района |  |  |  |
| Котельная ЦРБ | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Котельная № 5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Котельная школы № 2 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Котельная ТУСМ | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Итого: | 13,639 | 13,639 | 13,639 |

Потери при передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь:

Потери тепловой энергии за 2021 год составили 2492,55 Гкал, на 2030 год 2560,0 Гкал.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) на 2024 год | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Администрация Таштыпского района |  |  |
| Котельная № 5 | 1488,45 | 594,17 |
| Котельная ЦРБ | 488,47 | 151,21 |
| Котельная школы № 2 | 129,6 | 31,43 |
| Котельная ТУСМ | 46,28 | 3,49 |
| Итого: | 2152,8 | 780,3 |

2.8.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей:

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Администрация Таштыпского района |  |
| Котельная ЦРБ | Нет |
| Котельная № 5 | Нет |
| Котельная школы № 2 | Нет |
| Котельная ТУСМ | Нет |
| Итого: | Нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены с учётом увеличения потребляемой мощности, указанного в п. 1.4.

Для улучшения качества воды на котельной № 5 установлена водоподготовительная установка АСДР «Комплексон-6».

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что существующих мощностей котельных достаточно на перспективу до 2030 года, новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Не предусмотрены.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Не предусмотрены.

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Не предполагается.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения Таштыпского сельсовета меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В соответствии с Генеральным планом Таштыпского сельсовета предусмотрено изменение схемы теплоснабжения с учётом строительства новых объектов. На 1 января 2022 года установленная мощность и подключённая нагрузка имеют следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установ-ки | Установлен-ная Мощность (по паспорту) (Гкал/ч) | Подключен-ная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Таштыпского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЦРБ | КвР-1,5 КВЦ-1,25 КвР-1,5 | 2 1 | 2020 2012 2022 | 3,65 | 1,04 |
| 2 | Котельная № 5 | КВр-1,8 КВр-1,79 КВР-1,8 КВр(м)-1,74 | 1 1 2 1 | 2020 2019 2016 2015 | 7,7 | 3,46 |
| 3 | Котельная школы № 2 | КВр-1,25 | 2 | 2014 | 2,16 | 0,49 |
| 4 | Котельная ТУСМ | Четырёх секционные стальные | 1 | 2023 | 0,129 | 0,11 |
|  | Итого: |  | 11 |  | 13,639 | 5,1 |

С вводом новых объектов подключённая мощность будет увеличиваться.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и в соответствии с температурой наружного воздуха.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных МУП «Возрождение

(температурный график 65 – 50 0С)

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| +8 | 35,9 | 20,9 |
| +5 | 40,7 | 23,6 |
| 0 | 45,2 | 29,4 |
| -5 | 47,8 | 31,2 |
| -10 | 50,1 | 38,0 |
| -15 | 55,0 | 41,2 |
| -20 | 62,2 | 45,8 |
| -25 | 64,5 | 48,3 |
| -30 | 65,0 | 50,0 |
| -35 | 65,0 | 50,0 |
| -40 | 65,0 | 50,0 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учётом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Таштыпский сельсовет |  |  |
| 1 | Котельная ЦРБ | 3,65 | 3,65 |
| 2 | Котельная № 5 | 7,7 | 7,7 |
| 3 | Котельная школы № 2 | 2,16 | 2,16 |
| 4 | Котельная ТУСМ | 0,129 | 0,129 |
|  | Итого: | 13,639 | 13,639 |

Существующей мощности достаточно с учётом развития села Таштып до 2030 года.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Генеральным планом развития села Таштып предусмотрено изменение схемы теплоснабжения села за счёт нового строительства объектов. Соответственно будут строиться новые теплосети по мере ввода новых объектов.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей будет осуществляться с учётом строительства новых объектов.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом развития села Таштып предусмотрен изменение схемы теплоснабжения села за счёт нового строительства объектов соответственно будут строиться новые теплосети.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом развития села Таштып предусмотрен изменение схемы теплоснабжения села за счёт нового строительства объектов соответственно будут строиться новые теплосети.

5.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности безопасности теплоснабжения.

Реконструкция теплосетей будет осуществляться в меру наличия финансовых средств.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (тн) за отопительный сезон 2023-2024 годы | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Таштыпского района |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ | Уголь | 1344,24 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная № 5 | Уголь | 4096,133 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная школы № 2 | Уголь | 356,65 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ТУСМ | Уголь | 127,37 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Доп. расход с учётом поправок |  | 5924,393 |  |  |
| Очистные сооружения | Уголь | 24,767 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Производственная база | Уголь | 92,8 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: |  | 6041,96 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов предусмотрены в виде замены котла на котельной ТУСМ.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2023г. 534,851 тыс. рублей на замену котла на котельной ТУСМ и.

Предусмотрена замена водогрейного котла на котельной ТУСМ мощностью 0,3 Гкал, что позволит снизить НУР на выработку тепловой энергии с 298,3 до 213,2 килограмм условного топлива на 1 Гкал. В результате ежегодная экономия угля составит 15,8 тонн.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории с. Таштып осуществляет МУП «Возрождение».

В качестве единой теплоснабжающей организации и единственным поставщиком коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определено МУП «Возрождение» постановлением администрации Таштыпского сельсовета. Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Возрождение» охватывает большую часть территории Таштыпского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Таштып.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, имеют по состоянию на 1 января 2022 года следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Таштыпский сельсовет |  |  |
| 1 | Котельная ЦРБ | 3,65 | 1,04 |
| 2 | Котельная № 5 | 7,7 | 3,46 |
| 3 | Котельная школы № 2 | 2,16 | 0,49 |
| 4 | Котельная ТУСМ | 0,129 | 0,11 |
|  | Итого: | 13,639 | 5,10 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Таштыпского сельсовета Таштыпского района нет бесхозяйных тепловых сетей.

Управляющий делами                                                                                        И.С. Кайлачаков